新疆农业大学锅炉房烟囱改造技术要求

- 1、此工程为交钥匙工程，投标单位开标前需进行现场踏勘，交底由甲方代表，监理，造价，施工项目负责人同时完成，现场交底过程中施工方案、口头交底均作为施工依据，未到场单位默认知晓现场交底。交底过程中如有异议，请在交底后一天之内提出书面申请，我校将进行复议解答。中标后，施工过程中将不发生变更或签证。

- 2、 投标单位主要负责人具有5年以上从事在线监测管理及施工经历。

- 3、烟囱需加高至从变径处往上开始的直径6倍，在直径4倍处开环保监测孔，抽取烟气，监测孔位置由在线监测厂家划定，下游后留2倍直径作为排气使用，烟囱每台锅炉大概加高6米左右，烟囱材质要求同原烟囱同材质同厚度同直径。比对孔位置满足HJ75-2017固定污染源烟气同排放连续监测技术规范要求。

- 4、平台、爬梯步上移4米左右，爬梯分别在变径处及烟囱角钢焊接固定，同步铺设桥架至站至比对孔下方1.2处生根固定，安装位置满足HJ75-2017固定污染源烟气同排放连续监测技术规范要求。

- 5、拆除原有探头、伴热管线、信号线、反吹气管、电源线等，重新铺设新伴热管线、信号线、电源线及反吹气管。预计三台设备线路长度分别为60米、55米、50米，拆除并重新连接采样端及现场端管线，连接后与在线监测维保单位联系进行现场调试并恢复所有信号传输，满足环保部门监测要求。

6、项目改造完成后须符合环保要求并完成环保验收，现场需配置验收用标气和UPS电源，完成在线监测设备变更采样点手续，包括采样点变更申请及批复、联网证明、设备168-72-168调试报告、第三方比对及现场专家验收及出具整体验收报告等。

- 7、投标单位须具备有效的安全生产许可证，投标单位名称必须与营业执照、资质证书、安全生产许可证中的企业名称保持一致。

- 8、施工过程中，注意施工现场所有设备设施的完整性，若有损坏现象均由施工单位负责维修。

9、工期：25天，质保期：3年，要求施工单位遵照质量要求、按照约定工期内完成全部施工内容任务，否则每延迟一天给予3000元处罚。

10、烟囱内外需做高温防腐处理。

11、环保在线监测口必须规范改造且符合在线监测数据采集标准及要求。

12、具体改造高度及检测口需依据环保局相关部门相关规定及环保标准。