技术要求

- 一、投标单位须具备如下条件：
    1.投标单位具备送变电专业叁级及以上电力施工资质，近三年承担过2项以上电力施工，主要负责人具有5年以上从事电力工程管理及施工经历。

- 2.投标单位的法人授权委托书和投标人的身份证。

- 3.投标单位须具备有效的安全生产许可证，投标单位名称必须与营业执照、资质证书、安全生产许可证中的企业名称保持一致。

- 4.电力施工人员需持有高低压证件。

- 5.许可类别和登记：承装类、承修类、承试类三级及以上

- 二、工程工作项目

- 新疆农业大学1号教学楼新增电缆施工项目

- 技术要求：

- 投标单位开标前需进行现场踏勘，交底由甲方代表，监理，造价，施工项目负责人同时完成，现场交底过程中施工方案、口头交底均作为施工依据；投标单位现场勘查后签署查验单，进行网上资料提交时一并上传。在施工过程中，如有变动须请施工方提出书面申请，由学校主管后勤工作的校领导签字后，转交水电暖服务中心。交底过程中如有异议，请在交底后一天之内提出书面申请，我校将进行复议解答。

- 1、主供电源采用ZR-YJV22/8.7/15KV-3*70电缆至高压主供进线柜（电缆品牌：特变、鲁能、新疆中缆、远东、阳谷、胡杨或同等品牌）。

- 2、主供电源由新图书馆西北侧原高压电缆沟内原有电缆T接、制作ZR-YJV22/8.7/15-3*70电缆中间头及终端头。

- 3、从新图书馆西北侧原电缆沟至1号教学楼新建电缆沟开挖430米、电缆沟开挖深度为1.4米宽0.8米、排管采用PVC-C167*8的电力排管4孔、40*5接地镀锌扁铁1000米、电缆排管采用混凝土包封。新建电缆井 9口，直线井为1.8*1.8*2米，转角井为2*2*2米、电缆井采用混凝土砌块井盖高出绿化面20cm并做积水坑。

- 4、开挖绿化带及恢复397米、沥青混泥土路面采用顶管ø 200横穿路面32米，开挖混泥土路16米落差2米。

- 5、行政楼高压进线增加过线砌块井一座，将原有高压电缆加高做防护与供暖管网分离。

- 6、原老锅炉房旧址将原有高压电缆加高防护与供暖管网分离。

- 7、农科楼、畜产楼、工科楼、八区高低压变配电室加装窗户防护栏。农科楼：2.5米×0.7米2个，6.2米×2.5米1个。畜产楼：2.5米×0.7米8个。工科楼：7.4米×2.5米1个。八区：1.45米×2米11个，防护栏采用钢筋+钢丝网防护。

- 8、所有开挖路面、草坪等恢复原貌，清理管道和安装过程产生的垃圾，此工程为交钥匙工程，不做任何变更。

- 9、此工程为交钥匙工程，其他技术要求现场勘验交底。

- 10、施工前签订《项目工程施工安全责任书》，工期：25天。要求施工单位遵照质量要求、按照约定工期内完成全部施工内容任务，否则每延迟一天给予3000元处罚。

- 11.电缆安装完毕后需高压试验并出示试验报告，施工过程中，注意施工现场所有设备设施的完整性，若有损坏现象均由施工单位负责维修。