技术要求

一、投标单位须具备如下条件：

1.投标单位具备近三年承担过2项以上电力施工，机电工程（总承包企业资质）三级及以上资质，项目负责人：注册建造师（机电工程专业）二级及以上，电力施工许可证许可类别和等级承装类、承修类、承试类三级以上。

2.投标单位的法人授权委托书和投标人的身份证。

3.投标单位须具备有效的安全生产许可证，投标单位名称必须与营业执照、资质证书、安全生产许可证中的企业名称保持一致。

4.电力施工人员需持有高低压证件。

二、工程工作项目

- 新疆农业大学路灯改造及零星维修项目

- 技术要求

投标单位开标前需进行现场踏勘，交底由甲方代表，监理，造价，施工项目负责人同时完成，现场交底过程中施工方案、口头交底均作为施工依据，未到场单位默认知晓现场交底。在施工过程中，如有变动须请施工方提出书面申请，由学校主管后勤工作的校领导签字后，转交后勤水电暖服务中心。交底过程中如有异议，请在交底后一天之内提出书面申请，我校将进行复议解答。中标后，施工过程中将不发生变更或签证。

1.电缆（3*6）三芯电缆2500米，灯杆高2.7米共计53盏，灯杆高3米共计2盏（带基础），200W投光灯3盏（灯头电源采用1.5m2两芯橡套电缆，含底座及线管附属配件，不带基础）、50W投光灯2盏（含底座及线管附属配件，不带基础），灯头电源采用1.5m2两芯橡套电缆，（电缆品牌：特变、鲁能、远东、阳谷、胡杨或同级别电缆品牌）。路灯地点分别为：喷泉中心区外围一圈，行政楼后，篮球场南侧，校史馆北侧草坪，校医院东北侧草坪，圆顶食堂北侧路、11号学生楼西侧路、喷泉绿化带、附中。

2.路灯线路接线井6座（400×400），铸铁井盖15套（9套进行更换），铸铁厚度大于100mm。

2.保卫处楼后5盏路灯进行穿线，并接通电源，采用2×4m2电源线60米，灯杆灯具由甲方提供。

3.喷泉绿化带增加斑马、梅花鹿电源。增加304不锈钢配电箱一台（300×400），混泥土底座1.1*0.5*0.3m的2个，1.2*0.4*0.3m的2个，1*0.5*0.3m的1个，0.6*0.3*0.3m的1个，0.5*0.3*0.3m的2个，其中2座基础带接线井。开挖绿化缆沟45米，过路采用钢管直穿，采用3×4m2电源线60米。

4.中华灯主线路进行线路检修，确保线路无漏电，对问题线路进

行检修或更换。

5.附中卫生间楼顶增加3套200瓦户外射灯屋顶固定，射灯长款不小于400mm，电源线采用3×2.5m2共计40米。

6.电缆沟深0.8米，宽0.6米，长度约2000米，底部铺沙不小于5厘米，上不混凝土厚度不小于15厘米。花砖及植草砖保护性开挖60米，过路混凝土路面切缝破除16米，宽度0.4m。混凝土墙面凿槽2.5m，断面0.03*0.03m，恢复水泥砂浆抹面，加10cm宽钢丝网。

7.维修物业楼后路灯混凝土开挖并新布线3×2.5m2约35米；维修农科楼东侧后段路灯混凝土开挖换线20米，施工完毕恢复原样。

8.所有路灯电源与原有路灯电源连接并做接线井。电缆保护穿线PE管需符合相关作业对材料的规定。电缆及穿线管埋设深度不应小于0.8m。电缆保护管不应有孔洞、裂缝和明显的凹凸不平，内部光滑无毛刺，保护管直接不应小于电缆外径的1.5倍，有弯曲时不应小于2倍，弯制后不应有裂痕和明显凹瘪显现，管口不应有毛刺和尖锐菱角，管口应该做出喇叭形，管口连接采用套接或插接时，其深入度为管材内径的1.1-1.8倍，在插接面上应涂以胶贴剂粘牢密封，套接时两端应采用密封措施。

9.主电缆连接用连接管压接完成。电缆保护管应高出基座至灯杆检查维修孔下沿，路灯电源至各路灯之间电缆不得有接头及破损。各路灯电源需高出基座至灯杆检查维修孔下沿高出大于等于40cm。各路灯电源接头需牢固，不得有虚接的现象，并配有5A单P断路器，接头需做防水、防潮、防漏电等绝缘处理，路灯还需做接地装置和防护。

10.路灯基座在草坪中的需高出草坪20cm，在人行道路中的需高出地面15cm。基座深度60长40宽40的C30混泥土，与现场甲方交底样式保持一致。路灯检查维修孔下沿需离基座50cm，其尺寸30cm*10cm。

11.灯杆采用热镀锌喷塑，下口管径ø140mm，上口管径ø75mm，灯杆为厚度大于等于2mm。烤漆颜色为黑色。2.7米灯杆为两节插接，底口管壁，2.7米灯杆下底座不锈钢板方形4孔厚度大于8mm，底座采用镀锌螺丝固定。

12路灯负荷分配满足三相平衡的要求，安全技术等级IP65。

13.所有开挖路面、草坪等恢复原貌。清理现场和安装过程产生的垃圾。

四、1号教学楼高压柜更换要求

1.采购高压柜需满足且不限于下列相关标准

GB 3906-91《3-35 kV 交流金属封闭式开关设备》

IEC-298《交流金属封闭开关设备和控制设备》

IEC-694《高压开关和控制设备共用条款》

DL-404《户内交流高压开关柜订货技术条件》

SD3180-1989《高压开关柜闭锁装置技术条件》

GB 1984-2003《交流高压断路器》

GB 1207-86 、87《电压互感器》《电流互感器》

GB-11022-89《高压开关设备通用技术条件》

GB 4942.2-93《外壳防护等级的分类》

IEC 60 《高压试验技术》。

2.拆除原新疆农业大学1号教学楼配电室3面高压柜，新装4面KYN28-12型高压柜，其中进线柜2面互连锁、出线柜2面。柜体采用金属铠装移动式封闭结构（断路器采用ABB，施耐德、伊顿、平高、人民电器或同级别厂家），采用优质2.5mm 敷铝锌板经数控机床加工折弯成形后，用高强度杯型拉丝铆钉和铆螺母栓接组装而成。外壳防护等级最低为IP4X，配置微机综合保护装置（南瑞、北京四方、国电南自、许继或同级别厂家）、带电指示器、智能仪表、状态指示器等显示设备，仪器仪表可以实现远程监测和控制。

3.配电室需新建高压柜10#槽钢基础1.5M*4.8M，高强度混凝度现浇地沟1.3M*5.6M。

4.电源进线柜配备断路器型号VS1-12/630A/31.5KV ，电流互感器LZZBJ9-10、100/5 、0.5/5P20，电压互感器JDZ12-10R、10/0.220KV、1000VA，避雷HY5WSZ 17/45 ，状态显示器AK-ZK6300 ，微机保护装置NMK-101带通讯。

5.出线柜断路器型号VS1-12/630A/25KV，电流互感器LZZBJ9-

10、75/5、0.5/5P20，避雷器 HY5WSZ 17/45， 微机保护装置NMK-101带通讯，状态显示器AK-ZK6300 ，接地开关JN15-12/31.5。

6.安装完毕后需高压试验并出示试验报告。

五、开工前签订《项目工程施工安全责任书》。

六、工期：35天，灯杆及电缆质保期：5年，灯头质保期：2年，

要求施工单位遵照质量要求、按照约定工期内完成全部施工内容任务，否则每延迟一天给予5000元处罚。

七、此工程为交钥匙工程，其他技术要求现场勘验交底。

八、施工过程中，注意施工现场所有设备设施的完整性，若有损坏现象均由施工单位负责维修。